SPECYFIKACJA TCHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Usługa oświetleniowa  o podwyższonym standardzie.

Adres obiektu:

Teren Gminy Suchedniów.

Klasyfikacja robót:

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

45316110 – 9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.

50232100 – 1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego

50232110 – 4 Obsługa instalacji oświetlenia publicznego.

Nazwa Zamawiającego:

Gmina Suchedniów

ul. Fabryczna 5

26-130 Suchedniów

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot STWiOR.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usługi o podwyższonym standardzie.

1.2 Zakres stosowania STWiOR.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (STWiOR) stanowi dokument przetargowy        i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3 Zakres usług objętych STWiOR.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia usługi oświetleniowej  o podwyższonym standardzie na drogach publicznych,

1.4 Kody CPV

W pracach objętych w usłudze oświetleniowej o podwyższonym standardzie występują kody CPV:

45316110–9; 50232100 – 1; 50232110 – 4

1.5 Określenia podstawowe

Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 10 m.

Wysięgnik - element rurowy łączący słup z oprawą oświetleniową.

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.

Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy:

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren objęty pracami oraz dokumentację programową. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wszystkie wykonane prace i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją programową.

1.6 Zabezpieczenie terenu prac.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie objętym pracami w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego prac. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi   i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac w okresie trwania tych prac.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, znaki drogowe itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu objętego pracami nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania prac

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w okresie trwania prac.

Wykonawca będzie:

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu objętego pracami oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania prac.

1.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z pracami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia prac. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1 Źródła światła i oprawy

#### Dla oświetlenia drogowego stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-EN 60598-1:2007. Minimalne wymagane parametry techniczne dla opraw i źródeł światła zastosowanych do świadczenia usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie:

2.1.1 Parametry użytkowe:

- korpus oprawy wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium,

- źródło światła - panel LED ma być osłonięty płaską szybą ze szkła hartowanego o IK nie gorszym niż 08,

- skuteczność świetlna oprawy, rozumiana jako strumień świetlny emitowany przez oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej przez oprawę jako system, nie może być mniejsza niż 76 lumenów/Watt,

- obudowa ma być pomalowana proszkowo  w kolorze RAL 7035,

- obudowa ma być szczelnie zamknięta z wyprowadzonym konektorem do podłączenia zasilania,

- stopień szczelności oprawy (korpus wraz z panelem LED) nie może być mniejszy niż IP 66,

- oprawa ma spełniać wymogi II klasy ochronności przeciwporażeniowej,

- obudowa musi umożliwiać montaż bezpośrednio na słupie lub na wysięgniku,

- oprawa musi umożliwiać regulację położenia w zakresie co najmniej: – 15o / +15 o ,

- oprawa przy ustawieniu 0o nie może emitować światła w górną półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ. Urzędowy UE z dnia 24.03.2009r.),

- oprawa musi posiadać znak CE,

- oprawa musi posiadać certyfikat potwierdzający wykonanie jej zgodnie z normami europejskimi nadany przez laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej, np. certyfikat ENEC,

- oprawa musi być wyposażona w otwór montażowy od 42 mm do 60 mm,

- oprawa ma być wyposażona w panel LED o następujących cechach:

  - temperatura barwowa- naturalna biel 4000K +/- 5%,

  - co najmniej 55 000 h pracy  do L80 (strumień świetlny nie mniejszy niż 80% strumienia nominalnego),

  - każda dioda w panelu LED musi być wyposażona w indywidualną soczewkę pozwalającą emitować światło równomiernie na całą oświetlaną przez oprawę powierzchnię,

  - deklarowany strumień świetlny oprawy ma być mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie mniejszej niż 25oC,

  - panel LED musi umożliwiać jego wymianę.

- oprawa ma być wyposażona w układ zasilający o następujących cechach:

  - układ zasilający ma posiadać żywotność nie gorszą niż zasilany z niego panel LED,

  - układ zasilający ma zabezpieczać źródło światła przed przepięciami o napięciu co najmniej 4kV,

  - układ zasilający ma być wyposażony w zewnętrzny czujnik temperatury podłączony do panelu LED i zabezpieczać panel LED przed przegrzaniem,

  - układ zasilający ma być wyposażony w zewnętrzny interfejs służący do połączenia oprawy z zewnętrznym komputerem w celu zmian parametrów oświetlenia oraz czynności serwisowych.

- oprawa ma być  wyposażona w zintegrowany z układem zasilającym układ redukcji strumienia świetlnego o następujących cechach:

  - układ redukcji ma umożliwiać płynną nastawę pięciu progów natężenia oświetlenia dla każdej doby w zakresie poziomu strumienia świetlnego jak i czasu,

  - układ redukcji ma umożliwiać regulację  strumienia świetlnego w zakresie co najmniej od 100 -30 % strumienia nominalnego.

2.1.3. Dodatkowe założenia:

- oprawa przy ustawieniu 0o nie może emitować światła w górną półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ Urzędowy UE z dnia 24.03.2009r.)

- oprawa musi posiadać znak CE

- oprawa musi posiadać certyfikat potwierdzający wykonanie jej zgodnie z normami europejskimi nadany przez laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej, np. certyfikat ENEC.

- do oprawy muszą być dostępne obliczenia dotyczące oświetlenia ulic objętych niniejszym przetargiem wykonane w jednym z ogólnie dostępnych programów obliczeniowych.

2.2  Zegary astronomiczne umieszczone w szafkach sterowniczych muszą posiadać:

- zabezpieczenie ustawień urządzenia przez hasło (4 cyfrowy kod)

- trzy niezależne wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 8A/230V AC

- jedno niezależne wyjście tranzystorowe typu open-collector o obciążalności    50mA/60V DC

- wbudowany kalendarz astronomiczny, obliczający dokładne godziny wschodu i zachodu słońca na terenie całego kraju.

- oddzielne programy pracy dla każdego z wyjść - dla dni roboczych, sobót i niedziel.

- automatyczną zmianę między czasem letnim i zimowym.

- sterowanie stanem włączeń/wyłączeń z dokładnością do 1 sekundy.

- współpracować  z czujnikami zmierzchowymi. W razie potrzeby, wejście czujnika może pracować z innymi urządzeniami automatyki takimi jak np. czujniki ruchu.

- możliwość wprowadzenia ręcznej korekty parametrów zegara astronomicznego

- wbudowany rejestrator 250 zdarzeń, umożliwiający monitoring pracy urządzenia. Dane zapisywane są w nieulotnej pamięci EEPROM.

- rejestracja czasu pracy każdego wyjścia.

2.3 Wysięgniki:

Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie dokumentacją projektową lub STWiOR Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy wysięgniki wykonywać z rur stalowych bez szwu o znaku R 35 i średnicy zewnętrznej 48 mm. Grubość ścianki rury nie powinna być mniejsza niż 2,9 mm. Wymiary wysięgników:

1x0,5 m; 1x1 m; 1x1,5 m; 1x2 m,

przy czym pierwsza liczba określa długość części pionowej wysięgnika a druga długość części poziomej wysięgnika. Wysięgniki nowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe. Istniejące wysięgniki na słupach, na których wymieniana będzie oprawa i nie jest przewidziana w projekcie wymiana istniejącego wysięgnika należy oczyścić z rdzy do stanu St-2 i pokryć powłokami malarskimi z zewnątrz rur, stosując farby antykorozyjne wieloskładnikowe do jednokrotnego malowania. Mocowanie wysięgników do słupów ŻN za pomocą uchwytów hakowych, a do słupów typu E za pomocą taśmy stalowej ocynkowanej bądź obejm stalowych.

Składowanie wysięgników powinno odbywać się w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.4 Tabliczka bezpiecznikowo – zaciskowa

Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. W liniach napowietrznych należy stosować do zabezpieczenia opraw:    w liniach „gołych” – izolowane gniazdo bezpiecznikowe  np. BZO – 04, w liniach „izolowanych” - BZO - 03 wyposażone we wkładkę topikową 6A.

2.5 Szafa oświetleniowa

Szafa oświetleniowa powinna być zgodna z dokumentacją projektową i odpowiadać wymaganiom PN-IEC 60364-4-482:1999, jako konstrukcja wisząca z tworzywa termoutwardzalnego lub wolnostojąca na fundamencie prefabrykowanym, odporna na działanie promieni UV. Szafa powinna być przystosowana do zasilania z sieci napowietrznej lub kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na napięcie znamionowe 230/400 V, 50 Hz. Schemat szafki oraz wyposażenie musi być zgodne z dokumentacją programową.

Składowanie szaf oświetleniowych powinno odbywać się w zamkniętym, suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawaniem się kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do prac powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2 Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość prac: samochodowy hydrauliczny podnośnik koszowy – 2 szt.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie prac zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu objętego pracami.

4.2 Transport materiałów i elementów oświetleniowych

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochodów dostawczych lub skrzyniowych; na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

5. WYKONANIE PRAC

5.1 Ogólne zasady wykonania prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami STWiOR. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów prac będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiOR a także w normach i wytycznych. Prace na liniach napowietrznych Zakładu Energetycznego należy prowadzić w technologii pracy przy wyłączonym napięciu, lub w technologii „PPN” przy udziale przeszkolonych załóg posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wszystkie prace prowadzone będą na polecenie pisemne, wydane przez Zakład Energetyczny, po dopuszczeniu przez Zakład Energetyczny. Koszty dopuszczeń do pracy należy uwzględnić w ofercie. Jeżeli w trakcie wykonywania remontu znajdzie się element, który nie nosi znamion zużycia wymagającego remontu lub wymiany a został do takich prac zakwalifikowany w projekcie, należy każdorazowo uzgodnić z Inspektorem Nadzoru, jakie zabiegi należy wykonać na danym elemencie instalacji. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2 Demontaż i montaż wysięgników

Demontaż i montaż wysięgników na słupach ŻN wysięgniki należy demontować i montować na słupach stojących przy pomocy samochodu z balkonem. Demontażowi podlegają również istniejące zaciski odgałęźne. Montowane wysięgniki powinny być ustawione pod kątem 90 stopni z dokładnością ± 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w łuku. Wysięgniki mocować ponad przewodami linii nn na wysokości umożliwiającej konserwację bez wyłączenia napięcia. Należy dążyć, aby część ukośne wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie równoległej do powierzchni oświetlanej jezdni. Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika przy obciążeniu go oprawą lub ciężarem równym ciężarowi oprawy. Część pionową wysięgnika należy przymocować do słupa za pomocą haków mocujących lub uchwytów.

5.3 Demontaż i montaż opraw

Demontażu istniejących opraw i montażu nowych opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Przed zamontowaniem każdą oprawę należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do wysięgników. Należy stosować przewody przewidziane w dokumentacji projektowej. Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw. Oprawy należy mocować na wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położeniu pracy. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.

5.4 Montaż elementów instalacyjnych – przewodów, gniazd bezpiecznikowych, zacisków odgałęźnych, ograniczników przepięć.

Przewody YDY 2x1,5 mm2  wciągnąć z udziałem podnośnika samochodowego z balkonem w wysięgnik na słupie. Montaż gniazd bezpiecznikowych BZO na słupie wykonać za pomocą podnośnika samochodowego z balkonem. Po zamontowaniu gniazda bezpiecznikowego zamontować wkładkę topikową BiWTs 6A Montaż zacisków AL/Cu wykonać przy użyciu podnośnika samochodowego z balkonem. Dla linii nieizolowanej stosować zaciski gołe a dla linii izolowanej zaciski dwustronnie przebijające w obudowie izolacyjnej

5.5 Demontaż szaf stacyjnych i złącz napowietrznych. Wykonawca zobowiązany jest do zdemontowania szaf  oświetlenia ulicznego (jeżeli zachodzi konieczność). Zdemontowane szafy Wykonawca przekaże właścicielowi w uzgodnionym zakresie.

5.6 Montaż rozdzielnic szafowych SON

Rozdzielnica szafowa służy do zasilania i sterowania obwodów oświetleniowych. Rozdzielnice montować na żerdzi stacji transformatorowych lub na słupie linii nn za pomocą taśm stalowych w miejscu w którym nie będą one utrudniały dostępu do szaf stacyjnych. Rozdzielnice muszą być zamocowane pionowo. Wyposażenie rozdzielnic zgodny z dokumentacją projektową.

5.7 Montaż linii zasilających rozdzielnice oświetleniowe oraz obwody oświetleniowe należy wykonać z istniejących przyłączy.

5.8 Wykonanie uziemień rozdzielnic oświetleniowych

Punkt PEN szafy SO połączyć osobnym zaciskiem z istniejącym uziemieniem. Każdorazowo przeprowadzić pomiar rezystancji uziemienia potwierdzony sporządzeniem protokołu pomiaru. Projektowany uziom nie może przekroczyć wartości 10Ω

5.9 Utylizacja źródeł światła i opraw oświetlenia ulicznego

Utylizacji zdemontowanych źródeł światła dokonuje na własny koszt Wykonawca robót. Protokół z utylizacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Zdemontowane oprawy oświetleniowe Wykonawca utylizuje we własnym zakresie. Oprawy nie kwalifikujące się do utylizacji po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru należy przekazać Właścicielowi po wcześniejszych ustaleniach.

6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości prac.

Celem kontroli prac będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość prac. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do prac będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7. OBMIAR PRAC

7.1 Ogólne zasady obmiaru prac

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru prac dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych prac i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich prac. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa dla opraw i szaf oświetleniowych jest sztuka.

8. ODBIÓR PRAC

8.1 Ogólne zasady odbioru prac.

Gotowość do przeglądu prac zgłasza Wykonawca pisemnie Zamawiającemu z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Przegląd będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Prace uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne.

8.3 Dokumenty do przeglądu końcowego prac.

Do przeglądu końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację powykonawczą oraz protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiary oporności wykonywanych uziomów.