##### OPRACOWANIE   ZAWIERA

I.  ZAŁĄCZNIKI :

1. Uchwała Nr 45/IV/03    Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 6 czerwca 2003                       w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Węzeł na obszarze miasta Suchedniów

2.Warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej, Warszawskiej i Kieleckiej  wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Suchedniów – Pismo Ldz. 23/W/16 z dnia 14.06.2016

3.Protokół narady GG-I.6630.35.2016 -  z dnia 20.04.2016,

4. Decyzja Nr 38/U/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów– zgoda na lokalizację kanalizacji w pasie drogi gminnej – działka nr 34/7 ul Warszawska  i 1090/3 ul Jodłowa

5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na : „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej,Kieleckiej i Warszawskiej                            w Suchedniowie – GNI.6220.4.2016 z dnia 2017.02.21

6. Warunki zabezpieczenia istniejącej  sieci gazowej z projektowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział                      w Tarnowie – pismo PSG6V/ZTI/18W/422388/16/76/1/16 z dnia 29.06.2016

7. Geotechniczne warunki posadowienia kanalizacji sanitarnej opracowane przez Zakład Usług Geologiczno-Technicznych w Kielcach – wrzesień 2016.

8.Wykaz stron  na trasie wodociągu

9.Oświadczenia ,kopie uprawnień i przynależność do ŚOIIB  projektanta

###### II. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU :

    - Przedmiot inwestycji

2.  Opis istniejącego zagospodarowania terenu

    - Zakres obiektu budowlanego

4. Lokalizacja obiektu budowlanego

    - Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

6.  Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

7.  Ustalenia dodatkowe

III.CZĘŚĆ  OPISOWA  DO  PROJEKTU  BUDOWLANEGO :

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego

2.Inwestor budowy kanalizacji

3.Podstawa opracowania.

4.Przeznaczenie  i zakres obiektu budowlanego.

5.Rozwiązania budowlane określające formę i funkcję obiektu.

6.Informacje mające wpływ na uzasadnione interesy osób trzecich.

7.Charakterystyka ekologiczna obiektu

IV.CZĘŚĆ  OPISOWA  DO  PROJEKTU  PODSTAWOWEGO :

1.  Zakres opracowania.

2.  Lokalizacja i układ wysokościowy projektowanej kanalizacji.

3.  Podstawowe materiały i opis konstrukcji obiektów..

3.1. Rury

3.1.1. Kanalizacja grawitacyjna

3.1.2. Kanalizacja ciśnieniowa

3.2.Studzienki

3.4. Przepompownia ścieków

3.3  Skrzyżowanie z uzbrojeniem

3.4. Oznakowanie kanalizacji  w terenie

4. Przepompownia ścieków

4.1. Lokalizacja projektowanej przepompowni P1

4.2.Dobór i parametry przepompowni ścieków

5.   Ułożenie kanalizacji.

6.   Wykonanie robót

7.Uwagi.

8.Plan BIOZ

V.CZĘŚĆ  GRAFICZNA :

Rysunek nr  1- Orientacja

Rysunek nr 2  –  projekt zagospodarowania skala 1: 500

Rysunek nr 3, - profil kanalizacji ciśnieniowej - skala 1:100/500

Rysunek nr 4.1, 4.2, 4.3, -  profile kanalizacji grawitacyjnej  - skala 1:100/500

Rysunek nr 5.1, 5.2,    -   profile odcinków ONS  - skala 1:100/500

Rysunek nr  6 – przepompownia ścieków P1

Rysunek nr  7  – schemat studni kanalizacyjnych

Rysunek nr  8- Studnia rozprężna

Rysunek nr  9 – schemat studni d 400 niewłazowej

.

II. CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem  inwestycji jest sieć kanalizacji sanitarnej obejmująca budowę kanału głównego grawitacyjnego wraz z kanałami bocznymi do granic nieruchomości, rurociągiem ciśnieniowym i przepompownią ścieków  służąca do odprowadzania ścieków sanitarnych z   posesji  na działkach  zlokalizowanych   wzdłuż  ulicy Jodłowej                             ,Kieleckiej i  Warszawskiej    w Suchedniowie  ,  Projektowany kanał sanitarny odprowadzał  będzie ścieki  do  istniejącego    w ul. Kieleckiej/Powstańców kanału   sanitarnego     z rur PVC 200  mm  .

2.Opis istniejącego zagospodarowania terenu.

Zgodnie z  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego        kanalizację sanitarną  zaprojektowano  w  pasie  drogi gminnej  - ul Jodłowa, części ul Kieleckiej ( od skrzyżowania z ul Powstańców do ul. Jodłowej )  i  części ulicy Warszawskiej ( od ul. Jodłowej do posesji Nr 15, 15a)     oraz  w działkach prywatnych zlokalizowanych wzdłuż                  ul. Kieleckiej i Warszawskiej    w Suchedniowie.

3.Zakres obiektu budowlanego.

Zakres niniejszego opracowania przedstawia się następująco:

- kanalizacja grawitacyjna  z rur i kształtek kanalizacyjnych , kielichowych PVC klasy min.SN8 o średnicy  ø 200 /5.9 mm i całkowitej długości L= 732 mb

- odgałęzienia boczne kanalizacji grawitacyjnej z rur i kształtek kanalizacyjnych , kielichowych PVC klasy min.SN8 o średnicy  ø 160/4.7 mm i całkowitej długości L= 65 mb .

Rury PVC  z jednorodnego materiału , lite, bez łączenia z innymi materiałami,                         z uszczelką wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem stabilizującym    .

-  kanalizacja ciśnieniowa z rur PE o średnicy 125/7.4 mm   i całkowitej długości

L= 333 ,5 mb ,

- Przepompownia ścieków  P1  sieciowa , zbiornik z polimerobetonu  1,50 m – 1 kpl

4.Lokalizacja obiektu budowlanego.

Kanał sanitarny  zaprojektowano  w pasie drogi gminnej  ul Jodłowa, części ul Kieleckiej ( od skrzyżowania z ul Powstańców do ul. Jodłowej )  i  części ulicy Warszawskiej ( od ul. Jodłowej do posesji Nr 15, 15a)     oraz  w działkach prywatnych zlokalizowanych wzdłuż  ul. Kieleckiej i Warszawskiej    w Suchedniowie.

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiona została na rys.nr 2 Wysokościowo  rzędne projektowanego kanału dowiązano do rzędnych istniejącej kanalizacji, rzędnych terenu istniejącego i projektowanego oraz uzbrojenia terenu.  Zagłębienie kanału dostosowano do możliwości  skanalizowania grawitacyjnego budynków w tym rejonie. Profil podłużny kanału sanitarnego pokazano na rys. nr 3,4.

5. Informacja o  obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działek objętych projektem zagospodarowania terenu przebiegu kanalizacji sanitarnej      w msc Suchedniów ,  obręb Suchedniów

Inwestycja nie powoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania działek sąsiednich 
i nie wpływa na wykonywanie ich prawa własności.

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego użytkowania 
o której mowa w art.135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska.

6.   Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlane

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną warunków posadowienia kanalizacji sanitarnej , na trasie projektowanej kanalizacji przypowierzchniową warstwę podłoża  stanowi warstwa gleby piaszczystej i nasyp niekontrolowany do głębokości ok. 1,5 mb.            Grunty mineralne rodzime buduje cienka warstwa piasków drobnych o miąższosci 0.6 m  podścielonych warstwą lodowcowych glin zwięzłych  i iłów . Głębiej zalega ciągła warstwa piasków drobnych.

Na podstawie dokumentacji badań podłoża gruntowego w obszarze projektowanej inwestycji stwierdza się występowanie złożonych warunków gruntowo-wodnych.

Woda gruntowa związana z utworami piaszczystymi występuje w strefie przypowierzchniowej zwierciadłem swobodnym, poniżej nieprzepuszczalnych gruntów spoistych – zwierciadłem napiętym.  . Projektowany obiekt budowlany – kanalizacja  montowany będzie  w   gruntach  kategorii geotechnicznej - 2-4  .

7.Ustalenia dodatkowe.

Teren nie podlega ochronie konserwatora zabytków .

II. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO – Cz 1:

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej    w ul  Jodłowej, Kieleckiej  i Warszawskiej                                  w  Suchedniowie          obręb Suchedniów , Cz 1

2. Inwestor budowy kanalizacji

Inwestorem projektowanej kanalizacji  jest  Gmina Suchedniów

3. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora.

- Warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej, Warszawskiej i Kieleckiej  wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Suchedniów – Pismo Ldz. 23/W/16 z dnia 14.06.2016

- Uchwała Nr 45/IV/03 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 6 czerwca 2003 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Węzeł na obszarze miasta Suchedniów.

- Wizja lokalna w terenie

- Normy i przepisy obowiązujące w zakresie projektowania sieci wodno-kanalizacyjnych.

- Mapa sytuacyjna do celów projektowych w skali 1: 500.

- Decyzja Nr 38/U/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów– zgoda na lokalizację kanalizacji w pasie drogi gminnej – działka nr 34/7 ul Warszawska  i 1090/3 ul Jodłowa

- Protokół narady GG-I.6630.81.2015 -  z dnia 23.09.2015

- Warunki zabezpieczenia istniejącej  sieci gazowej z projektowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie – pismo PSG6V/ZTI/18W/422388/16/76/1/16 z dnia 29.06.2016

- Geotechniczne warunki posadowienia kanalizacji sanitarnej opracowane przez Zakład Usług Geologiczno-Technicznych w Kielcach – wrzesień 2016.

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na : „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej, Kieleckiej i Warszawskiej                   w Suchedniowie – GNI.6220.4.2016 z dnia 2017.02.21

- Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej  przepompowni ścieków P1 z PGE Dystrybucja S.A. , pismo 17-13/5/00518/6107 z dnia 21.04.2017

4.Przeznaczenie i zakres obiektu budowlanego

Projektowana kanalizacja sanitarna  odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych z istniejących i projektowanych budynków zlokalizowanych   wzdłuż  ulicy                     Jodłowej, Kieleckiej i Warszawskiej w Suchedniowie .  Kanalizacja stworzy możliwość pełnego korzystania z urządzeń sanitarnych w gospodarstwach domowych oraz zapobiegnie zanieczyszczeniu środowiska spowodowanego ewentualnymi wyciekami z nieszczelnych zbiorników na ścieki.

Zakres niniejszego opracowania przedstawia się następująco :

  - kanał z rur i kształtek kanalizacyjnych , kielichowych z PVC klasy min.SN8 o średnicy  ø 200 /5.9 mm i całkowitej długości L=   732 mb Rury PVC                             z jednorodnego materiału , lite, bez łączenia z innymi materiałami, z uszczelką wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem stabilizującym    .

  - odcinki kanału z rur i kształtek kanalizacyjnych , kielichowych z PVC klasy min.SN8 o średnicy  ø 160 /4.7 mm i całkowitej długości L=65 mb

  - kanalizacja ciśnieniowa z rur PE o średnicy 125/7.4 mm   i całkowitej długości L=  333,5 mb

- studzienki kanalizacyjne rewizyjne żelbetowe o średnicy  ø 1,2m – 36 kpl

- Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych  o średnicy 400 mm-  2 kpl

- Studzienka rozprężna betonowa o średnicy 1,0m -  1 kpl

- Przepompownia ścieków   sieciowa , zbiornik z PMB o średnicy  1,50 m – 1 kpl

Instalacja elektryczna dla przepompowni ścieków  - ujęte  w odrębnym opracowaniu

5.Rozwiązania budowlane określające formę i funkcję obiektu

Funkcją projektowanej kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie ścieków z projektowanych                      i istniejących  budynków mieszkalnych  zlokalizowanych na działkach wzdłuż projektowanej kanalizacji sanitarnej

Projektowana kanalizacja sanitarna  jest obiektem liniowym podziemnym. Obiekt nie wymaga projektowania strefy ochronnej. Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiona została na rys.nr 1.

Wysokościowo rzędne projektowanego kanału dowiązano do rzędnych istniejącej kanalizacji, rzędnych terenu  oraz uzbrojenia terenu. Zagłębienie kanału dostosowano do możliwości grawitacyjnego skanalizowania budynków w tym rejonie.

Podłączenie projektowanego kanału sanitarnego PVC o średnicy ø200mm należy poprzez odpływ ze studni rozprężnej  do studzienki PP  o średnicy 400mm , którą należy zabudować na istniejącym    kanale sanitarnym  na skrzyżowaniu ulic Kieleckiej i Powstańców..

Na kanale przewidziano wykonanie studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych, żelbetowych o średnicy ø1,20m oraz PP o średnicy 400 mm. Profile podłużne projektowanego kanału sanitarnego pokazano na rys. nr 3,4 .

6.Informacje mające wypływ na uzasadnione interesy osób trzecich

Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w pasie drogi gminnej – ul. Jodłowa , Kielecka i Warszawska oraz   na działkach prywatnych zlokalizowanych wzdłuż ulicy warszawskiej i Kieleckiej.w Suchedniowie.

Zarządca dróg  gminnych oraz władający  działek prywatnych   wyrazili    zgodę na lokalizację kanału na w/w działkach .  Inwestycja nie powoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania działek sąsiednich  i nie wpływa na wykonywanie ich prawa własności. Działki zajęte czasowo na cele związane z realizacją inwestycji należy przywrócić do stanu pierwotnego.

7.Charakterystyka ekologiczna  obiektu

Realizacja zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie spowoduje żadnych ujemnych zjawisk i nie będzie uciążliwa dla otoczenia. Projektowany kanał sanitarny poprzez zapewnienie zorganizowanego odpływu ścieków z terenu przynależnej zlewni oddziaływać będzie korzystnie na środowisko. Inwestycja ta wpłynie na wzrost atrakcyjności terenu, podniesie standard życia mieszkańców.

Podczas wykonywania wykopów może zachodzić konieczność odwodnienia wykopów w związku z napływem wód  gruntowych i powierzchniowych.

Nadmiar ziemi z wykopów oraz gruntów nie nadających się do zasypki należy wywieźć na wysypisko śmieci. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. Nr 2013, poz. 21 z późn. zm.) posiadaczem odpadów jest wytwórca odpadów, czyli wykonawca robót.

Zaprojektowane materiały do budowy sieci kanalizacji sanitarnej są bezpieczne dla środowiska. Należy zastosować materiały posiadające stosowne atesty, certyfikaty                   i deklaracje  potwierdzające ich właściwości. Wytwarzany hałas w czasie budowy kanalizacji sanitarnej będzie krótkotrwały i nie będzie oddziaływał na otoczenie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 
z późn. zm.) przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

IV. CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO:

1.Zakres opracowania

Przedmiotem  inwestycji jest sieć kanalizacji sanitarnej obejmująca budowę kolektora głównego grawitacyjnego wraz z kanałami bocznymi do granic nieruchomości, rurociągiem ciśnieniowym i przepompownią ścieków  służąca do odprowadzania ścieków sanitarnych z   posesji  na działkach  zlokalizowanych   wzdłuż  ulicy Jodłowej                             ,Kieleckiej i Warszawskiej     w Suchedniowie  ,  Projektowany kanał sanitarny odprowadzał  będzie ścieki  do  istniejącego    w ul. Kieleckiej/Powstańców kanału   sanitarnego     z rur PVC 200  mm  .

Zakres niniejszego opracowania przedstawia się następująco :

kanał z rur i kształtek kanalizacyjnych , kielichowych z PVC klasy min.SN8 o średnicy ø200/5.9mmi całkowitej  długości L= 732  mb

rury PVC    z jednorodnego materiału , lite, bez łączenia z innymi materiałami,                z uszczelką wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem stabilizującym    .

-   odcinki kanału z rur i kształtek kanalizacyjnych , kielichowych z PVC klasy min.SN8 o średnicy  ø 160 /4.7 mm i całkowitej długości L=65 mb

-   kanalizacja ciśnieniowa z rur PE o średnicy 125/11,4 mm   i całkowitej długości                         L=  333,5 mb, do wykonania bezwykopowo  przewiertem sterowanym .

-    studzienki kanalizacyjne rewizyjne żelbetowe o średnicy  ø 1,2m – 36 kpl

-   Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych  o średnicy 400 mm-  2 kpl

-   Studzienka rozprężna betonowa o średnicy 1,0m -  1 kpl

-   Przepompownia ścieków   sieciowa , zbiornik  z PMB    1,50 m – 1 kpl

2.Lokalizacja i układ wysokościowy projektowanej sieci kanalizacyjnej.

Kanał sanitarny  zaprojektowano  w pasie drogi gminnej  ul Jodłowa, Kielecka                   i Warszawska  oraz w działkach prywatnych zlokalizowanych wzdłuż ulicy Warszawskiej i Kieleckiej   w Suchedniowie

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiona została na rys.nr 2 Wysokościowo  rzędne projektowanego kanału dowiązano do rzędnych istniejącej kanalizacji, rzędnych terenu istniejącego i projektowanego oraz istniejącego  uzbrojenia terenu.  Zagłębienie kanału dostosowano do możliwości  skanalizowania grawitacyjnego budynków w tym rejonie. Profil podłużny kanału sanitarnego pokazano na rys. nr 3,4

3.Podstawowe materiały i opis konstrukcji obiektów

Projektowana kanalizacja sanitarna winna być wykonana z materiałów wysokiej jakości gwarantujących pełną szczelność realizowanego systemu, trwałość i odporność.

Podłączenie projektowanej sieci  kanalizacyjnej do istniejącego zbiorczego  systemu kanalizacji sanitarnej funkcjonującego na terenie  Suchedniowa  należy wykonać poprzez wstawienie w istniejący rurociąg  na działce nr 1113/3  studni kanalizacyjnej .

### 3.1 Rury

    - Kanalizacja grawitacyjna

Zaprojektowano dla kanalizacji grawitacyjnej  rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe               z PVC klasy min. SN8 o średnicy ø200mm i całkowitej długości L= 732 m.                                 z jednorodnego materiału, lite, bez łączenia z innymi materiałami, z uszczelką wargową zintegrowaną w kielichu  z pierścieniem stabilizującym. .

Kanały boczne ( ONS) do granic posesji zaprojektowano z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych  z PVC klasy min. SN8 o średnicy ø160 mm i łącznej długości L= 65 m.                   z jednorodnego materiału, lite, bez łączenia z innymi materiałami, z uszczelką wargową zintegrowaną w kielichu  z pierścieniem stabilizującym.

Rury i kształtki winny być zgodne z normą PN-EN 1401-1 oraz mają pochodzić od jednego producenta Producent winien posiadać certyfikat zarządzania jakością ISO.

Wykonane kanały należy poddać próbie szczelności na eksfiltrację zgodnie                     z normą PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”.

Na kanałach grawitacyjnych dopływających do przepompowni ścieków zamontować zasuwy odcinające Ф 200 nożowe kołnierzowe do zabudowy w ziemi z obudową ziemną  i skrzynką uliczną. Zasuwy należy posadowić na blokach podporowych. Do połączeń kołnierzowych należy stosować śruby ze stali nierdzewnej. Zasuwy należy wyprowadzić do poziomu terenu stosując obudowy teleskopowe wykonane z polipropylenu lub polietylenu. Obudowy należy zabezpieczyć skrzynkami żeliwnymi do armatury wodociągowej, wokół skrzynek wykonać opaskę z betonu B-15.

3.1.2  Kanalizacja ciśnieniowa

Dla kanalizacji ciśnieniowej zaprojektowano kolektor tłoczny  z rur PE RC 100 SDR 11     o średnicy 125 x 11,4 mm  zlokalizowany w pasie drogowym  ul Kieleckiej  wzdłuż

kanału grawitacyjnego w odległości 0.8-1m. Z  uwagi na zbliżenie do rowu  należy go wykonać metodą przewiertu sterowanego. Przykrycie kolektora tłocznego wynosi                     min 1,40 m.

Wykonany rurociąg tłoczny należy poddać  próbie szczelności.

### 3.2 Studzienki

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej przewiduje się wykonanie typowych  studzienek rewizyjnych żelbetowych w konstrukcji prefabrykowanej o średnicy ø1200mm oraz studzienek inspekcyjnych z tworzywa sztucznego o średnicy 425 mm

Studzienki betonowe ustawiać na podsypce piaskowej gr.20cm zagęszczonej do wskaźnika Is=min.1,00 wg prób Proctora. Część dolną studzienki na wysokości wejścia kanałów wykonać z elementów prefabrykowanych tj. z kręgów żelbetowych z płytą denną z betonu min.C35/45 i osadzonym w czasie produkcji studni przejściem szczelnym. Część górna z kręgów żelbetowych z betonu min. C35/45 o średnicy ø1200mm wg PN-EN 1917. Kręgi łączyć poprzez zastosowanie uszczelki gumowej lub elastomerowej. Jako zwieńczenie studni ø1200mm zastosować płyty pokrywowe ø1470/625mm. Płyty pokrywowe należy łączyć na uszczelkę gumową lub elastomerową. Włazy kanałowe                  z żeliwa szarego klasy D400 o średnicy ø600mm, posiadające certyfikat zgodności z normą PN-EN-124.

Regulację wysokości osadzenia włazów w granicach od 0 do 30 cm przeprowadzić przez zastosowanie betonowych pierścieni dystansowych. Stopnie złazowe żeliwne, powlekane, osadzone w odległościach pionowych co około 25 cm, fabrycznie wbudowane w kręgi. Alternatywnie dopuszcza się zastosowanie stopni  złazowych                      z prętów stalowych o średnicy 30mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Zewnętrzne powierzchnie studzienek należy zabezpieczyć dwukrotnie powłoką z masy bitumicznej nie zawierającej substancji ropopochodnych, w ilości 3kg/m2 izolowanej powierzchni.

Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych  o średnicy 425 mm projektuje się z gotowych elementów, łączonych na uszczelki gumowe z kinetą dostosowaną do średnicy kanałów .

Wykonane studzienki rewizyjne należy poddać próbie szczelności na eksfiltrację zgodnie z normą PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. Całość robót wykonać zgodnie z PN-B-10729, PN-EN 124 oraz wytycznymi producenta.

3.3 Skrzyżowanie z uzbrojeniem

Projektowana kanalizacja sanitarna krzyżuje się na swojej trasie z:

- wodociągiem

- kablem energetycznym

- gazociągiem

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy zlokalizować istniejące uzbrojenie przez wykonanie odkrywek.

Roboty ziemne i montażowe w obrębie skrzyżowania z istniejącym podziemnym uzbrojeniem należy wykonywać bezwzględnie sprzętem ręcznym i pod nadzorem właścicieli tegoż uzbrojenia. Krzyżujące się uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa należy zabezpieczyć przez podwieszenie do bali drewnianych za pomocą obejm z drutu stalowego ø 6mm.

Kable energetyczne w miejscu skrzyżowania z kanałem należy zabezpieczyć dwudzielnymi rurami osłonowymi 110mm o długości L=2,0m każda. 
W miejscu skrzyżowania grunt zastabilizować szczególnie starannie.

Skrzyżowanie przewodów kanalizacyjnych z siecią gazową wykonane zostanie                  z zachowaniem odległości pionowej pomiędzy krzyżującymi się przewodami min 0.2 m. Rurociągi zostaną zabezpieczone w miejscu skrzyżowań z istniejącą siecią gazową rurą osłonową z PE 315mm. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem RDG Skarżysko-Kamienna. Trasę kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.

3.4 Oznakowanie sieci  kanalizacyjnej w terenie.

Studzienki kanalizacyjne należy oznakować tabliczkami z literą „K” z domiarami. Tablice te, zgodne z PN-86/B-09700 winny być umocowane na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwałym lub na słupkach betonowych o wymiarach 0,14x0,14x1,5m.                       W przypadku montażu tabliczek informacyjnych na słupkach należy wierzchołek słupków betonowych pomalować pasem szerokości ok.15-20 cm w kolorze brązowym.

- Przepompownia ścieków

Przepompownia ścieków została usytuowana w drodze jako dostosowana do zabudowy               w ciągu komunikacyjnym obniżona o 0.25 m poniżej poziomu istniejącego terenu. Płaszcz zbiornika przepompowni odciążony . Kominek wentylacyjny i wspornik rozdzielnicy zostaną zamontowane na posadowionych cokołach betonowych. Cokoły wykonane według rysunków dostarczonych przez producenta przepompowni w fazie realizacji projektu.

Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych po posadowieniu przepompowni należy wykonać pierścień wyporowy z betonu .

Wykopy pod zbiornik wykonywać otwarte , zabezpieczone ścianką szczelną oraz rozporami stalowymi , rozmieszczonymi równomiernie na wysokości wykopu.

Na dnie wykopu ułożyć 30 cm warstwę filtracyjną ze żwiru w celu odprowadzenia dopływającej ewentualnie wody gruntowej do studzienki zbiorczej zlokalizowanej                     w narożniku wykopu. Po wykonaniu wykopu zbiornik posadowić na podsypce lub chudym betonie.

4.1. Lokalizacja projektowanej sieciowej przepompowni ścieków.

W celu odprowadzenia ścieków z projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje się  przepompownię ścieków  P1 zlokalizowaną                        w poboczu ul. Jodłowej w pobliżu  skrzyżowania z  ulicą Warszawską.

Ogólną lokalizację przepompowni zawiera orientacja zaś szczegółową – plan zagospodarowania terenu.

4.2. Dobór i parametry przepompowni ścieków.

Do obliczenia ilości dopływających ścieków do przepompowni przyjęto średni odpływ ścieków w ilości 0,12 m3/M*d oraz współczynniki nierównomierności odpływu: dobowy Nd = 1,8, godzinowy Nh = 2,8. Założono 30% dodatek na rozbudowę obszaru objętego projektowaną  siecią kanalizacji sanitarnej.

Dla takich założeń dobrano  przepompownię ścieków:

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P1

Przepompownia P1 przejmie także ścieki z projektowanej w następnym etapie  kanalizacji sanitarnej w całej ulicy Warszawskiej .

Obliczając ilość ścieków dopływających do przepompowni  w 1 etapie:

  - Ilość ścieków dopływających wynosi:     2,40 l/s;

  - Geometryczna wysokość podnoszenia: 5.92 m;

Dobrano przepompownię o następujących parametrach:

- zbiornik Ф 1500 x 4,32 m z armaturą 2 x Dn 80 mm

- pompy o mocy 1.9 kW - szt. 2

  - WYPOSAŻENIE POMPOWNI P1 – wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZGK Suchedniów .

W skład kompletnej przepompowni ścieków wchodzą następujące elementy:

- zbiornik   1500x4320 z armaturą 2 x dn 80 i wyposażeniem jw

Przepompownię ścieków zaprojektowano jako monolityczną z polimerobetonu ciężkiego o średnicy ø 1500mm . Zbiornik posiada otwory dla rurociągu dopływowego i rurociągu tłocznego wykonane według indywidualnego zamówienia. Właz klasy D400 z żeliwa sferoidalnego , antyodorowy kominek rurowy stalowy .

- pompy o mocy 1.9 kW – szt 2   Pompy montowane (i demontowane) za pomocą spuszczania (wciągania) po prowadnicach rurowych (każda pompa posiada łańcuch do pomp) i sprzęgania ze stopą sprzęgającą zamontowaną na stałe   w przepompowni. Pompy z wirnikiem z wolnym przelotem. Pompy posiadają ograniczniki temperatury w trzech fazach uzwojeń stojana silnika oraz wyłącznik wilgotnościowy.

Silnik uszczelniony jest od strony zespołu pompowego podwójnym uszczelnieniem mechanicznym w komorze olejowej. Pompa wyposażona jest w kabel w osłonie neoprenowej o długości 10 m.

- hydromechaniczny zawór płuczący

- zawór hydrantowy ZH -52 ALU

- sondy hydrostatyczne

ZASTOSOWANE MATERIAŁY

- Korpus silnika, korpus pompy, wirnik, zaczep, stopa sprzęgająca - żeliwo ŻL200, ŻL 250.

- Wał pompy - stal 3H13, 4H13.

- Elementy złączne - stal nierdzewna.

- Łożyska - kulkowe jednorzędowe (Z).

- Uszczelnienie mechaniczne czołowe podwójne (węglik krzemu).

- Powłoka lakiernicza epoksydowa.

- piony tłoczne

Piony tłoczne w przepompowni wykonane ze stali nierdzewnej (kołnierze aluminiowe powlekane) o średnicach nominalnych ø 80 mm. Piony tłoczne posiadają zabudowane zawory zwrotne kulowe, zasuwy z żeliwa sferoidalnego miękkouszczelniane ,    a wszystkie złącza gwintowe są ze stali kwasoodpornej. Piony podłączone są do kolektora wlotowego.

- prowadnice

Do kolan sprzęgających zapewniających automatyczne połączenie pompy                z pionem tłocznym są mocowane prowadnice rurowe pomp wykonane ze stali nierdzewnej.

- złącza śrubowe

Wszystkie złącza śrubowe ze stali kwasoodpornej.

- konstrukcje stalowe ze stali nierdzewnej

Przepompownia posiada następujące konstrukcje stalowe wykonane ze stali nierdzewnej: właz prostokątny z kratą bezpieczeństwa zamykany na kłódkę zabezpieczony przed przypadkowym opadnięciem, pomost obsługowy stały

z ażurową kratą przeciwpoślizgową, drabina ze stopniami antypoślizgowymi do dna , konstrukcje wsporcze , wentylacja – kominki antyodorowe.

- łańcuchy pomp i pływaków

Łańcuchy pomp i pływaków ze stali kwasoodpornej.

- układ sterowania przepompowni

Kompletny układ sterowania, z obudową wykonaną z niepalnego tworzywa poliestrowego umieszczoną na przepompowni. Każda z szaf sterowniczych oparta jest na sterowniku programowalnym umożliwiającym podłączenie monitoringu. Sterowanie pompami odbywa się w trybie automatycznym na podstawie sygnałów z sond pływakowych oraz sondy hydrostatycznej. Pośrednikiem jest sterownik, który nadzoruje prace pompowni, informuje o stanach awaryjnych, także wskazuje godziny pracy pomp. Posiada zabezpieczenia pomp chroniące pompę przed przegrzaniem, nadmiernym prądem, także bardzo ważne zabezpieczenie przed suchobiegiem. W rozdzielnicach stosowana jest przemienność załączania pomp.

Dodatkowo szafę należy wyposażyć w gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego.

- monitoring przepompowni-  oprogramowanie oraz system wizualizacji i monitoringu  dopasowany do  istniejącego   na ZGK Suchedniów.

Montaż wyposażenia i uruchomienie przepompowni przez firmę dostarczającą przepompownię.

5. Ułożenie kanalizacji

Przewody kanalizacyjne  należy posadowić na 20cm podsypce piaskowej. Prace należy wykonywać zgodnie z wymogami określonymi w instrukcji „Technologia budowy rurociągów, układanie i montaż rurociągów tworzyw sztucznych   /według danego producenta/.

6.Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia o terminie rozpoczęcia budowy. Następnie należy wytyczyć trasę wodociągu, wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnego ustalenia istniejącego uzbrojenia oraz potwierdzenia rzędnych ich  posadowienia. O odstępstwach należy powiadomić autora opracowania.

Wykopy należy wykonywać wąsko-przestrzenne. Ściany wykopu należy zabezpieczać szalunkami „klatkowymi” z rozporami. Odległość pomiędzy odeskowaniem wykopu a zewnętrzną ścianą rury z każdej strony powinna wynosić 30 cm . Wykop w około 70 % należy wykonywać mechanicznie i w 30% ręcznie. Głębokość wykopów należy przyjąć 0,20m poniżej projektowanej rzędnej spodu rurociągu ze względu na konieczność wykonania podsypki piaskowej, przed ułożeniem rur należy starannie oczyścić dno wykopu  z kamieni. Rury należy układać na podsypce z piasku o grubości 20 cm . Rury należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury.

Dalszą część wykopu należy zasypywać piaskiem gruboziarnistym  i gruntem jednorodnym  z wykopu  kolejne warstwy starannie zagęszczając. Przewody należy układać ze spadkami jak na profilu.

Roboty ziemne należy wykonać z rygorystycznym  zachowaniem obowiązujących przepisów BHP oraz wytycznych technicznych wykonania  i odbioru robót budowlano-montażowych.    .

7.Uwagi .

1.Na realizację kanalizacji sanitarnej  wykonawca winien posiadać Pozwolenie na budowę.

2. Wykonane uzbrojenie należy zgłosić do odbioru technicznego do ZGK w Suchedniowie. Do odbioru technicznego należy przedłożyć pełną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zrealizowanego uzbrojenia.

3. Prace ziemne należy prowadzić zgodnie z „Warunkami  technicznym wykonania   i odbioru   robót budowlano-montażowych  cz.II ” z uwzględnieniem wszystkich uwagami    zawartych w uzgodnieniach oraz przepisów BHP oraz wytycznych do realizacji sieci z rur     PVC i PE   według Katalogu Technicznego danego producenta..

4. Należy stosować materiały producentów posiadających wdrożony system zarządzania jakością  zgodnie z EN ISO 9001 lub inny równoważny system zarządzania jakością.

8. INFORMACJA  DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I  OCHRONY  ZDROWIA.

1. Inwestor budowy kanalizacji

Inwestorem projektowanej kanalizacji   jest  Gmina Suchedniów

2.  Nazwa i    adres obiektu budowlanego.

Budowa kanalizacji sanitarnej w  ul. Jodłowej,  Kieleckiej i Warszawskiej w Suchedniowie

3. Nazwa jednostki dokumentacji projektowej :

Przedsiębiorstwo Usługowe „EFKA” Krystyna Fice

ul. Stokowiec 101,   26-130 Suchedniów

4. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

-budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej   z rur  PVC 200 mm

-budowa kanalizacji ciśnieniowej z rur PE 125 mm

5. Kolejność realizacji robót

- wytyczenie trasy kanalizacji zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

-wykonanie wykopów liniowych dla rurociągów, odwodnienie wykopów,

i zabezpieczenie ich szalunkami

- ułożenie i montaż rur kanalizacyjnych  montaż studzienek

- wykonanie przewiertów pod drogami i wciągnięcie rur

- odbiór robót przed zakryciem i próba szczelności rurociągów

- zakrycie rurociągów i zasypanie wykopów

-wyrównanie terenu i doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego

6. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Projektowana kanalizacja sanitarna usytuowana będzie na obszarze  o zabudowie jednorodzinnej, wzdłuż  ciągów komunikacyjnych, gdzie występuje uzbrojenie takie jak:

-   linia elektryczna słupowa napowietrzna

- kable energetyczne podziemne

- wodociąg

-gazociąg

7.Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

-  linia energetyczna słupowa i podziemna

-  a także cały teren budowy.

8.Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

Budowa przedmiotowej kanalizacji zaliczana jest do typowych inwestycji liniowych Roboty budowlane polegają głównie na wykonywaniu wykopów liniowych i opuszczaniu do nich rur i armatury.

Prace budowlane związane z realizacją projektu budowlanego, zgodnie z art. 21a iust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z późn. zm.) i & 4 pkt 1a, 6a,b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 stycznia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. z 2002r. Nr 151, poz. 1256),należą do robót stwarzających ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa  i  zdrowia ludzi, a w szczególności:

- wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3 m

- wykonywanie robót przy użyciu dźwigów

- wykonywanie robót pod lub w pobliżu przewodów linii energetycznych                          w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 3,0m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV,

- wykonywanie przejść rurociągów pod przeszkodami, metodą przewiertu lub przecisku

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak zabezpieczenia ścian  wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu)

- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsuwaniem się, obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu

-  potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżka koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej

W związku z powyższym, przed rozpoczęciem robót, kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który zawierałby m.in. konieczność wprowadzenia  następujących zabezpieczeń:

- Bezwzględnie zabezpieczyć ściany wykopu przed osuwaniem się ścian i obrywaniem się ziemi, która grozić przysypaniem (na przykład wzmocnić ściany szalunkami). Wykopy                  o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0m  w gruntach zwartych i w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie i szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień                     i o głębokości większej niż 1,0m lecz nie większej niż 2,0m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badania gruntu lub dokumentacja geologiczno-inżynierska. Jeżeli osiągnie głębokość większa niż 1,0m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami i wejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20,0m. Należy ustalić również rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby, w celu zapewnienia asekuracji na wypadek wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych              w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej niż 2,0m.

- Uniemożliwić dostęp osób postronnych w pobliże pracy koparek poprzez wyznaczenie strefy niebezpiecznej i odpowiednie jej oznakowanie. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.

- W miejscach głębokich wykopów, gdzie występuje ryzyko wpadnięcia  zarówno pracowników jak i osób postronnych należy zabezpieczyć wykop poprzez np. ogrodzenie terenu taśmą ostrzegawczą, umieszczenie napisów ostrzegawczych, wykonanie kładki dla pieszych, oświetlenie terenu w nocy, ustawienie balustrady wokół wykopu pozostawionego na czas zmroku, itp.

- Przy robotach prowadzonych w pobliżu jezdni dróg należy zabezpieczyć pas drogowy wprowadzając oznakowania, barierki, znaki drogowe ostrzegawcze itp.

- Szczególną ostrożność należy zachować przy robotach ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia podziemnego, takiego jak: kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne i gazociągi  - roboty w tych miejscach powinny być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości od istniejącego uzbrojenia oraz sposobu wykonywania robót (np. nie można wprowadzać tam sprzętu ciężkiego a prace ziemne powinny być wykonywane ręcznie.)

- Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione

- w odległości mniejszej niż 0,60m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są     obudowane.

-  Ruch środków  transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

- Ponadto wszystkie roboty ziemne powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną a w szczególności:

- sposób prowadzenia robót

- sposób zabezpieczenia skarp i wykopów, nasypów

- sposób odwodnienia wykopów

- składowanie ziemi, materiałów

- stosowanie zasad kontroli i nadzorów.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót montażowych:

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien  zawierać m.in. konieczność wprowadzenia  następujących zabezpieczeń:

Prowadzenie montażu przy użyciu dźwigu jest zabronione:

- przy prędkości wiatru powyżej 10m/s

-  przy złej widoczności i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie maja wymaganego przepisami odrębnego     oświetlenia

- Odległość pomiędzy skrajniami podwozia lub platformy obrotowej dźwigu a zewnętrznymi częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić nie mniej niż 0,75m

- Zabronione jest w szczególności:

- przechodzenie osób w czasie pracy dźwigu pomiędzy obiektami budowlanymi a podwoziem dźwigu lub wychylanie się przez otwory w obiekcie budowlanym

- składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią dźwigu budowlanego lub pomiędzy torowiskiem dźwigu a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

- Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie bez ostrych cieni i olśnień osób.

9.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji robót, zobowiązany jest do wykonania szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem BIOZ”, którego zakres i forma musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r ( Dz.U. Nr 47 Poz. 401).

Obowiązkiem kierownika jest również zaznajomienie pracowników z planem BIOZ oraz z dokumentacją techniczną, na podstawie której będą wykonywali roboty budowlane.

Zgodnie z postanowieniami w/w Rozporządzenia do wykonywania prac mogą być dopuszczeni tylko pracownicy, którzy:

- uzyskali orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania określonej pracy

- posiadają kwalifikacje zawodowe przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska pracy

- przeszli stosowne szkolenia w zakresie bhp oraz szkolenie stanowiskowe i zdali pozytywnie egzamin z zakresu objętego programem szkolenia.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych   na stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako:

- Szkolenie wstępne – „instruktaż ogólny”, „instruktaż stanowiskowy” - zapoznanie się z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku, które przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie BHP powinno być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych.

- Szkolenia okresowe – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzone w formie instruktaży nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz do roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawii, maszyn budowlanych i innych urządzeń o napędzie silnikowym, powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracownika, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznym

- udzielania pierwszej pomocy.

10.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia.

- Pracownikom powinny być udostępnione wszystkie środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację.

- Wszystkie narzędzia, urządzenia i środki transportu wykorzystywane do prac budowlano-montażowych powinny posiadać atesty i dopuszczenia do użytkowania zgodnie z polskimi przepisami.

- Pracowników należy wyposażyć w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie ochronne, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej opracowaną przez pracodawcę a także w sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokościach.

- Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków, powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Właściciel firmy budowlanej poprzez odpowiednie osoby posiadające wymagane uprawnienia, obowiązany jest informować pracowników o sposobach obsługiwania się tymi środkami.

11. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej i stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem- organizować, przygotowywać i prowadzić prace tak, aby zapewnić pracownikowi zabezpieczenie przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi związanymi z warunkami środowiska pracy

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Właściciel firmy budowlanej, prowadzący bezpośredni nadzór nad pracownikami zatrudnionymi przez siebie powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:   -zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób bezpieczny

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie poprzez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

12. Podstawa prawna opracowania

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998r. Nr 2 poz.94 z późn. zmianami)

- art. 21 lit.a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. z 2002r. Nr 151 poz.1256)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz.285)

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz.287)

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. Nr 129)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń    technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r. Nr 118  poz.1263)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Kielce, 2017                      Opracował:

mgr inż. Krystyna Fice